| Broj stavke | Opis stavke |
| --- | --- |
| A | SUSTAV ZA DOJAVU OD POŽARA |
| 1 | Dobava i isporuka modularne proširive vatrodojavne centrale s 2 do 16 adresabilnih petlji, sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - u osnovnom modelu s integriranom pocesorskom jedinicom sa 7" LCD zaslonom u boji osjetljivim na dodir, napajanjem i modulom za prihvat 2 adresabilne petlje - umreživa - najmanje 2 adresabilne petlje, proširive do 16, s automatskim očitavanjem i adresiranjem elemenata petlje - najmanje 240 elemenata na petlji - redundantni procesor višeprocesorske hadrverske strukture - mogućnost ugradnje dodatne procesorske jedinice za potpunu redundaciju sustava - mogućnost podešavanja osjetljivosti svih javljača sa centrale u najmanje dva automatska režima (dnevni i noćni) - 7" LCD grafički zaslon, 65.000 boja, osjetljiv na dodir - najmanje 1000 programabilnih zona - najmanje 1000 programabilnih grupa za aktivacijsku logiku - zapis do najmanje 2000 posljednjih događaja - mogućnost integracije putem MODBUS TCP/IP ili BACnet protokola - 1 ethernet port za daljinski pristup, programiranje ili integraciju putem MODBUS TCP/IP protokola ili jednakovrijedno |
|  | - mogućnost videoverifikacije požarnih alarma uz dodatni modul proširenja - mogućnost povećanja nazivnog napona svake petlje - prihvat za najmanje 8 internih modula proširenja u metalnom kabinetu centrale - mogućnost proširenja sustava do najmanje 4 metalna kabineta (ukupno najmanje 32 interna modula) - najmanje 1 RS485 port za izdvojene panele (do najmanje 14 panela) - najmanje 1 MODBUS RTU port - podržava najmanje 3 protokola petlje - mogućnost upravljanja sa najmanje 24 kanala gašenja - mini USB i RS232 portovi za konfiguriranje putem PC-a - automatska WalkTest funkcija za ispitivanje javljača - punjač baterija od najmanje 1.2A - mogućnost povezivanja inteligentne nadzirane panik rasvjete u petlju - najmanje 2 nadzirana naponska izlaza, u potpunosti programabilna - najmanje 1 programabilni relejni izlaz 5A @ 30Vdc - mogućnost topološke dijagnostike instalacije petlje i pregled real-time vrijednosti elemenata putem zaslona centrale - konfigurabilni zaslon sa slikama, tekstom, ikonama i funkcijskim tipkama - mogućnost umrežavanja najmanje 48 centrala u token-ring mrežu - "Hot-Swap" tehnologija ugradnje internih modula proširenja - sukladno prema EN 54-2, EN 54-4, EN 54-21, i EN 12094-1 ili jednakovrijedno |
|  | Kao tip: S-PREVIDIA216 |
| 2 | Dobava i isporuka kartice za prihvat dvije petlje za centralu dojave požara, sa sljedećim minimalnim karakteristikama: - za prihvat dvije petlje - napajanje od 19 do 30 Vdc - podržava najmanje 240 elemenata u petlji - struja po jednoj petlji: najmanje 0,5 A - zaseban procesor koji upravlja modulom i komunikacijom prema centrali - integriran mini USB priključak - mora podržavati "hot swap" zamjenu bez isključivanja cijele centrale - mogućnost podešavanja radnog napona prilikom rada u mirovanju i rada u alarmu za svaku pojedinačnu petlju |
|  | Kao tip: S-PR-IFM2L |
| 3 | Dobava i isporuka izdvojenog panela za nadzor i upravljanje nad sustavom za dojavu požara, sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: - replicira sve informacije sa sustava i omogućava pristup korisnicima ovisno o pristupnim šiframa - 4.3" LCD dodirni zaslon zajedno sa silikonskim tipkama za osnovne funkcije - konfigurabilni zaslon - moguće spajanje preko RS485 protokola ili TCP/IP umrežavanje - Napajanje 19-30 Vdc (putem RS485 iz centrale ili lokalno) - Potrošnja ne veća od 130 mA |
|  | Ponuđeni tip: S-PREVIDIA-CREPW |
| 4 | Dobava i isporuka digitalnog EN 54-21 dojavnika putem PSTN ili GSM mreže za modularnu vatrodojavnu centralu - podržava slanje glasovne poruke, digitalnog protokola (SIA, Contact ID…) ili SMS poruke - napajanje 19-30Vdc - podržane GSM mreže; 850, 900, 1800 i 1900 MHz - sukladno prema EN 54-21 ili jednakovrijedno |
|  | Ponuđeni tip: S-PR-IFMDIAL |
| 5 | Dobava i isporuka vatrootpornog ormara za smještaj vatrodojavne centrale. Izrada od čeličnog pocinčanog lima, završna obrada plastifikacijom u boji RAL kataloga po specifikaciji naručitelja- ostakljena vrata izvedena su protupožarnim staklom u klasi F60, debljine 21cm- ugrađena protupožarna brava po DIN-18250 i cilindar sa tri ključa- certificiran po ovlaštenim ustanovama u RH ili jednakovrijednim - dimenzije 80x1600x30 cm |
|  | Ponuđeni tip: VATROOTPORNI ORMAR EM 800x1600x300mm |
| 6 | Dobava i isporuka akumulatorskih baterija za rezervno napajanje sustava za dojavu požara. Napon 12 VDC, kapacitet 26 Ah. |
|  | Ponuđeni tip: ULTRA12240 |
| 7 | Dobava i isporuka adresabilnog optičkog detektora s integriranim izolatorom petlje sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - ugraden izolator petlje - napredni dizajn optičke komore, zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata , zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima (500µm) - trobojna LED vidljiva 360° - mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada daljinski putem centrale - radni napon minimalno u rasponu od 19 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 200 μA, struja u alarmu najviše 10 mA - minimalno četiri stupnja osjetljivosti (0,08/0,1/0,12/0,15 dB/m) - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-7 i HRN EN 54-17 ili jednakovrijednima |
|  | Ponuđeni tip: S-ED100 |
| 8 | Dobava i isporuka adresabilnog termičkog detektora požara s integriranim izolatorom petlje sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - niskoprofilni analogno adresabilni termički detektor požara - dvobojna LED, crvena boja alarm, zelena-sporo bljeskanje standby, brzo - bljeskanje: greška ili visok nivo zaprljanja - potpuna dijagnostika stanja detektora: provjera ostalih vrijednosti u realnom vremenu - ugrađen izolator petlje - zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata - radni napon minimalno u rasponu od 19 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 200 μA, struja u alarmu najviše 10 mA - minimalno četiri stupnja osjetljivosti termistora prema HRN EN 54 (A1R / B / BR / A2S) - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-5, HRN EN 54-7 i HRN EN 54-17 ili jednakovrijednima |
|  | Ponuđeni tip: S-ED200 |
| 9 | Dobava i isporuka adresabilnog optičko-termičkog detektora požara s integriranim izolatorom petlje sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - niskoprofilni analogno adresabilni višekriterijski (optičko-termički) detektor požara - dvobojna LED, crvena boja alarm, zelena-sporo bljeskanje standby, brzo - bljeskanje: greška ili visok nivo zaprljanja - potpuna dijagnostika stanja detektora: provjera ostalih vrijednosti u realnom vremenu - ugrađen izolator petlje - zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata - radni napon minimalno u rasponu od 19 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 200 μA, struja u alarmu najviše 10 mA - minimalno četiri stupnja osjetljivosti za detekciju dima (0,08/0,1/0,12/0,15 dB/m) - minimalno četiri stupnja osjetljivosti termistora prema HRN EN 54 (A1R / B / BR / A2S) - minimalno pet načina rada: PLUS, ILI, I, DIM, TOPLINA - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-5, HRN EN 54-7 i HRN EN 54-17 ili jednakovrijednima |
|  | Kao tip: S-ED300 |
| 10 | Dobava i isporuka podnožja za konvencionalne detektore i adresabilne detektore. Mora biti opremljeno sa kontaktom (mostom) koji osigurava neprekinutost linije prilikom skidanja detektora. |
|  | Ponuđeni tip: S-EB0010 |
| 11 | Dobava i isporuka odstojnika za nadžbuknu montažu za montažu ispod podnožja detektora na pozicijama gdje nema spuštenog stropa. |
|  | Kao tip: S-EB0030 |
| 12 | Dobava i isporuka paralelnog indikatora prorade javljača minimalnih sljedećih tehničkih karakteristika: - radni napon minimalno u rasponu od 19 do 30 Vdc - struja u alarmu maksimalno 20 mA - stupanj zaštite minimalno IP42 - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C |
|  | Ponuđeni tip: S-IL0010 |
| 13 | Dobava i isporuka adresabilnog ručnog javljača požara s integriranim izolatorom petlje, bez razbijanja stakla, crvene boje, reset ključem, sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: - mehanička vizualna inidkacija aktivacije - mora imati prozirni plastični element za aktivaciju koje se mora moći ručno vratiti u neutralan položaj, bez lomljenja i potrebe za zamjenom nakon svake aktivacije - po naredbi iz adresabilne centrale šalje informaciju o stanju javljača - ugrađen izolator petlje - radni napon u rasponu od 9 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 80 μA, struja u alarmu najviše 5 mA - radna temperatura minimalno u rasponu od -10°C do +55°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-11 i HRN EN 54-17 ili jednakovrijednima |
|  | Ponuđeni tip: S-EC0020 |
| 14 | Dobava i isporuka adresabilne sirene s bljeskalicom za zidnu ugradnju sljedećih tehničkih karakteristika: - napajanje iz petlje ili preko vanjskog napajanja - ugrađen izolator kratkog spoja petlje - termoplastično kućište crvene boje - izbor najmanje 14 tonova i 2 razine bljeskanja (putem softvera centrale ili ručnog programatora) - svjetlosno pokrivanje bljeskalicom W = 3,5-10 (prema EN54-23) - frekvencija bljeskanja 0.5Hz - obavezna sinkronizacija s ostalim adresabilnim sirenama u sustavu - signalizacijska LED s mogućnošću mijenjanja boje - glasnoća do 101 dB(A)@1m - boja bljeskanja - bijela - napajanje 18-30Vdc - potrošnja u mirovanju 200µA - potrošnja u alarmu 10-40mA (ovisno o odabranom načinu rada) - IP65 zaštita, pogodna za vanjsku ugradnju - sukladna prema EN 54-3, EN 54-17 i EN 54-23 ili jednakovrijednima |
|  | Ponuđen tip: S-ES2020RE |
| 15 | Dobava i isporuka ulazno-izlaznog modula s 4 ulaza i 4 izlaza - mogućnost samoadresiranja - najmanje 4 nadzirana ulaza - najmanje 4 beznaponska izlaza 1A@30Vdc - integriran izolator petlje - radni napon u rasponu od 9 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 80 μA, struja u alarmu najviše 20 mA - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-17 i HRN EN 54-18 ili jednakovrijednima |
|  | Ponuđeni tip: S-EM344R |
| 16 | Dobava i isporuka nadžbukne kutije za ulazno-izlazni modul dim.150x110 x 70mm ili sličnih. |
|  | Ponuđeni tip: S-EMB150 |
| 17 | Dobava i isporuka ulazno-izlaznog modula s 2 nadzirana ulaza i 2 relejna izlaza 230 Vac: - mogućnost samoadresiranja - mogućnost montaže na DIN šinu - najmanje 2 nadzirana ulaza - najmanje 2 relejna izlaza 5 A, 230 Vac - integriran izolator petlje - radni napon u rasponu od 9 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 80 μA, struja u alarmu najviše 10 mA - radna temperatura minimalno u rasponu od -10°C do +40°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-17 i HRN EN 54-18 ili jednakovrijednima |
|  | Ponuđeni tip: S-EM322AC |
| 18 | Dobava i isporuka adresabilnog modula sljedećih tehničkih karakteristika: -ugrađen izolazor automatsko adresiranje s centrale pomoću jedinstvenog serijskog broja -1 nadzirani ulaz (nadzire status vanjskog uređaja) -1 nadzirani izlaz (za nadzirno napajanje jednog ili više uređaja) -1 relejni izlaz (1A@30Vdc) -3 višebojne LED lampice za signalizaciju stanja -napajanje 19-30 Vdc -potrošnja u mirovanju do 80µA, u alarmu do 20mA -sukladno prema EN 54-17 i EN 54-18 ili jednakovrijednima |
|  | Ponuđeni tip: S-EM312SR |
| 19 | Dobava i isporuka nadžbukne kutije za ulazno-izlazni modul dim.100x150 x 70mm ili sličnih. |
|  | Ponuđeni tip: S-EMB150 |
| 20 | Dobava i isporuka knjige održavanja sustava za dojavu požara |
|  | Ponuđeni tip: Knjiga održavanja VD |
| 21 | Dobava i isporuka naljepnica (putokaza) tipa D1 i D2 za označavanje puta od prijelaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu požara sukladno HRN DIN 4066 ili jednakovrijednima |
|  | Ponuđeni tip: naljepnica (putokaza) tipa D1 i D2 |